# 锅炉检测参考文献

##### 问：锅炉水需要检测哪些项目

答：锅炉水检测项目：总碱度、总硬度、悬浮物、溶解氧、总硬度、溶解固形物、硫酸根、磷酸根、相对碱度、含铁量、氯离子含量、含油量、ph值、电导率、氯离子、SO32-(亚硫酸根)、PO43-(磷酸根)、溶解固形物、额定蒸汽压力等。

一种合格的锅炉察掘世水处理剂必须有效地起到阻垢和缓蚀两作用。阻垢主要是对锅炉本体的阻垢，而缓蚀的对象包括锅炉本体以及蒸汽所通过的管道，热交换器和凝结水管道。

扩展资料：

注意事项：

1、定期冲洗锅炉并进行软化水效果的评定。采用锅炉软化水系统进行水质软化，其目的主要是防止结垢，防止堵塞管路，同时消除附着在炉、管壁表面的软水垢，使其不变成败肢硬垢。

2、在使用时还要检查锅炉内各传热面上水垢生长的情况，测量厚度有无增加，以判别软水效果。栓查锅炉各个部分的技术状态，及锅炉安全装置，如对安全阀、压力表、排污阀等进行检修，散毕以保证安全阀、压力表、排污阀等进行检修，以保证安全运行。

3、冲洗锅炉的期限，使用锅炉内水处理的生产锅炉最好每月一次，采暖锅炉在一个采暖期中间应进行一次，使用锅炉外软水的锅炉其冲洗周期可以适当延长。

- 参考资料来源：

- 答：工业锅炉需要检测水质指标(项目)有，锅炉给水硬度≤0.03mmol/L，锅水碱度(1.0Mpa6~26、型纯1.25Mpa6~24、1.6Mpa6~16，以锅炉设计压力确定锅炉碱度控制派租滚范围)，锅水PH值控制范围10~12，锅水氯根指标是以间接表示锅尘余水总溶解固形物，来显示锅水氯根含量。一杰环保均有以上水质指标测试剂...。一杰水质

##### 问：请问,锅炉水的检测主要检测哪几个指标?

答：低压工业锅炉水质主要检测以下指标：

1、给水硬度

2、给水氯根

3、给水pH

4、给水氧含量（小于6吨锅炉不用）

5、锅水总碱度

6、锅水pH

7、锅水氯根

8、锅水磷酸根旦铅

9、锅水亚硫酸根

扩展资料

锅炉供水复合物

此项发明公开了一种锅炉供水复合物，其主要成分是纯净乙二醇水溶液，该水溶液是纯净乙二醇和纯水的混合物，重量比为70-90∶10-30wt%。

本发明的供水复合物包含92.1-98.8wt%的纯咐蠢净乙二醇水溶液、0.1-2.0wt%的苯甲酸钠、0.1-1.5wt%的甲基苯并三氮唑、0.1-0.7wt%的三乙醇胺、0.5-1.5wt%的硝酸钠、0.3-1.2wt%的钼酸钠，以及0.1-1.0wt%的氢氧化钾。

本发明的供水复合物可以防止锅炉的内部燃烧装置和管模简好道腐蚀或结垢，从而使供水循环能够顺利进行。其热效率特别高。此外，在严冬，即使停用锅炉以节省能源，它也不会凝固，从而可以防止锅炉的内部燃烧装置和管道破裂。而且它还可以半永久使用。

- 参考资料来源：

##### 问：锅炉水压试验的目的是什么？合格标准是什么

答：锅炉水压试验的目的主要在于检测锅炉受压元件的严密性。

根据GB/T16508.4-2013《锅壳锅炉 第4部分：制造、检验与验收》第5.6.5 水压试验合格要求：1.水压试验过程中应无渗漏、无可见变形和异常响声。2.水压试验报告应存入产品技术档案内。

根据GB/T16507.6-2013《水管锅炉 第6部分：检验、试验和验收》第9.5 合格标准：锅炉或锅炉零部件进行水压试验，符合下列情况时为合格：1.在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾。2.当降到工作压力后胀口处不滴水珠。3.水压试验后，没有发现明显残余变形。4.铸铁锅炉锅片的密封处在降到渣梁额定工作压力后不滴水珠。

- 上述分别为推荐性文件要求，锅炉水压试验还应符合指导性文件TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第磨念4.5.6.4水压试验合格要求如游运（同水管锅炉）。

本文来源: https://www.lw133.cn/article/36f4c858d81822214b538ab2.html